中国移动长三角（淮安）算力中心项目室外工程

技术标准和要求

目录

1 给排水部分技术要求	1

1.1 水表	1

1.2 给排水管道	1

1.3 阀门	2

2 电气部分技术要求	3

2.1 配电箱（柜）技术要求	3

2.2 照明灯具技术要求	9

2.3 埋地式电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管	12

3 弱电部分技术要求	16

3.1 总技术要求	16

3.2 电子围栏系统	17

3.3 视频监控系统	25

4 景观工程技术规范	31

4.1 工程概况:	31

4.2 技术规范	31

4.3 本专业图纸组织	32

4.4 景观土建施工	33

4.5 种植	34

4.6 景观照明	36

4.7 喷灌施工	37

5 标识技术规范	38

5.1 设计依据	38

5.2 系统描述	40

5.3 消防及结构安全要求	43

5.4 材料及技术要求	45

提示：

1、技术规范书和图纸有冲突的情况，以图纸为准。

2、招标确认设备品牌和材料品牌后，需结合图纸和技术规范书、物料手册要求，结合现场情况进行产品技术性选型和深化设计，并经设计单位确认后实施，确保在施工前完成，避免现场拆改情况发生。

3、基本要求：1）本规范书中所列规范及标准，如有新标准时，则按新标准执行；2）技术要求低于国家标准或规范的，按照国家相关标准或规范执行，高于国家标准或规范的，按照本技术要求的要求执行。

给排水部分技术要求

水表

技术标准

水表质量必须符合现行国家及行业的技术标准要求。

技术要求

读表方式：直读式，要求计数准确，读数清晰。

安装方式：水平安装，水表前后直线段的最小长度，应符合水表的产品样本规定。

密封性强，适应使用环境，耐腐蚀，具有防磁功能。

基表选型须符合国家相关规范标准要求。

产品生产厂应有制造计量器具许可证，并取得《中华人民共和国计量器具型式批准证书》，并获得ISO9000质量体系认证且在有效期内。

设备名称

水平螺翼式水表，包括表体、表配件。

给排水管道

技术标准

应满足现行最试用的相关国家、地方、行业标准和规范（含设计标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范、各标准相冲突以要求较高者执行）。

技术要求

- 生活给水管、灌溉管道：

室外部分：室外生活给水管道DN≤75mm者采用钢丝网骨架聚乙烯复合管，普通系列，电熔连接；DN＞75mm者采用K9级离心球墨给水铸铁管，承插防拉脱柔性接口。

灌溉给水管采用PE管，热熔连接。阀门：管径<DN50采用球阀或截止阀，管径≥DN50采用蝶阀或闸阀。

- 雨污水排水管：

室外部分排水管道：生活污水管、雨水管DN≤300mm者采用聚乙烯（PE）实壁管，采用热熔连接；DN＞300mm应采用Ⅱ级钢筋混凝土管，橡胶密封圈承插连接。

- 消火栓、自动喷水等水消防管道采用离心球墨给水铸铁管，承插防拉脱柔性接口。

阀门

- 阀门的执行机构的设计应按数据表中系统最大设计压力、温度进行计算。阀体和阀盖:铸铁或者不锈钢等，材料选择应根据介质的性质和工作条件相匹配。密封面:常用的密封面材料橡胶；阀杆:常用的材料不锈钢、碳钢等，并确保阀杆的强度和耐腐蚀性。

- 所有阀门表面应进行加工，保证外型美观。

- 所有阀门编号应打印在阀门铭牌上。

- 所有阀门须作水压试验，试验压力应为系统最大压力的1.5倍，持续时间为不少于 20 分钟。

- 电动阀打开或关闭时阀座两面的最大不平衡压差应该是电动阀设计压力的基准值。

- 在规格参数表中规定的工作条件下所有阀门组件都应能双向平衡可靠地操作。构造、规格和型号相同的阀门都应可以互换。

- 对于电动阀门，则需要在电动阀门参数表中，卖方应提供扭矩、行程时间、行程距离及与电动驱动装置的接口型式及尺寸，并在签订技术协议时提供扭矩计算资料。

- 卖方负责与电动驱动装置的接口配合。

- 蝶阀开度限位装置为机械限位，开度标志准确明显，保证开度指示与实际阀板位置一致。

- 蝶阀采用三偏心硬密封结构。阀门密封圈的设计制造，必须保证蝶板在工作时，一侧为工作压力，另一侧为无压时不漏水，泄漏量为零;阀门需双向密封。

- 阀门的操作机构具有足够的力矩和刚度，保证蝶板在开启和关闭过程中平稳运行，使蝶板稳定的停留在任意的中间位置上。

- 阀门本体设计时已考虑地震力及温度应力的作用。

- 在阀体上铸锻出流体的流动方向。

- 滑动部件间有一定的硬度差别以防相互咬紧，并提供有利的磨损特性，如:阀杆与上密封衬套，阀体与导向衬套，密封圈的支承面等。

- 填料和压盖：(1)所有需要填料的阀门都配供卖方推荐的自润滑填料，其可滤氣化物含量不超过 25mg/1，填料具有降低不锈钢阀杆腐蚀的措施，并且不需拆卸阀杆就可更换。(2)所有阀门都能在不拆执行器时更换填料，且不得接长阀杆来满足。

- 所有阀门配备可调行程挡块以防止阀门在开/关位置时超行程。阀体应为整体锻制结构。

- 卖方保证所有材料适合于所输送的流体。所有承压零部件材料均应符合相关规范的要求，非承压材料如垫片、填料等也要满足相关规定或买方的标准。

- 当阀门进出口口径或材料与蒸汽管道不同时，供货方需提供与管子材料一致的过渡短管。短管的壁厚根据阀门的设计压力和温度以及水压试验的要求进行选择，其管道材质、壁厚要求不得低于与之相连的蒸汽管道。

- 卖方提供的阀门或短管能与买方的管道直接焊接，阀门或短管的坡口形式必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范 》(GB 50268-2008 )相关的坡口要求。

- 卖方根据介质和限定的工作条件,进行材料选用并提供给买方确认,但不能推卸选用材料的责任。

电气部分技术要求

配电箱（柜）技术要求

基本要求

- 设备运行条件

  - 安装场所：户内安装（部分户外安装）；

  - 海拔高度：≤1000m；

  - 环境温度：-5℃～+40℃；户外按照淮安地区温度考虑；

  - 日温差：25℃；

  - 相对湿度：≤85％（+25℃）；

  - 抗震能力：承受地震烈度7度，即：水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，安全系数>1.67；

  - 电源：AC220/380V，50Hz。元器件应采用国家有关标准的定型产品。本次投标产品所选用的元器件必须保证是正品、新品。

- 投标产品（包括所选用的主要器件）必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求，其电气设备上应带有安全认证保证（CCC认证）；必须符合国家现行技术标准的规定，并应提供合格证书、3C认证等。

- 元器件应采用国家有关标准的定型产品。本次投标产品所选用的元器件必须保证是正品、新品。

主要元器件技术要求

- 塑壳断路器：

额定电流见配电箱系统图；

使用分断能力（Ics）≥50kA；

额定工作电压Ue：690V；

使用寿命：机械寿命20000次以上，电气寿命10000次以上；

外壳采用高阻燃、高强度的塑料压制，采用无飞弧结构；

具有可靠的电气隔离功能；

为更好保证系统稳定及维护使用安全，塑壳断路器应为限流型断路器，并且具有优良的绝缘特性。

断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和低压开关柜结构，同时面板、附件为标准化设计。

塑壳断路器应具有优良的上下级选择性和级联特性，以提高配电系统的工作连续性,并能提供级联配合表。

塑壳断路器保护脱扣器应选用电子脱扣器，提供长延时、短延时、瞬时短路保护功能，并具有电流及时间参数整定范围广等特性（四极断路器并具备单相接地保护功能）。

带液晶显示屏，可以测量电流、电压、功率、电量、频率、谐波畸变率等参数或通过类似表计实现测量功能。

具有高级报警功能，可以实现过电压、低电压、过频率、超不平衡电流、逆功率等高级报警功能。

历史日志功能，记录断路器故障脱扣情况。

故障诊断功能，要求报警信号可以区分故障的类型（NSX通过SDx实现）。

操作信息记录，要求查看断路器分合闸操作次数。

其它参数见招标图纸。

- 微型断路器：

额定电流见配电箱系统图；

分断能力≥6KA；

耐污染等级应达到3级或以上，且绝缘电压（Ui）不小于500V。

机械寿命不低于20000次，且为三级限流产品。

外壳采用阻燃环保热固型材料；

断路器操作机构为自动脱扣，负载触头在故障时不会保持在闭合位置且能显示其分合状态；

当三相电路中的一相出现过负荷故障时，可同时切断三相电源；

具有可靠的隔离功能；

接线要求上下进线均可，要求两用端子，可接铜线和汇流排；

漏电断路器采用过载、短路保护及漏电一体的断路器；

接线端子处具有防触电设计，方便非电气专业人员操作维护。

微型断路器可以灵活拼装各种电气、机械以及控制附件。并且各种终端配电设备的附件应通用

其它参数见招标图纸。

- 隔离开关：

额定电流见配电箱系统图；

外壳采用阻燃环保材料；

应有明显隔离指示开关，以保证使用安全；

机械寿命不得低于10000 次；

其它参数见设计图纸。

- 浪涌保护器：

最大持续工作电压（Uc）≥275V；

最大放电电流（Imax）：B级≥60kA(8/20μs)，C级≥40kA(8/20μs)；

标称放电电流（In）：B级≥30kA(8/20μs)，C级≥20kA(8/20μs)；

响应时间≤25ns；

电压保护水平（Up）＜1.8kV；

采用标准插拔式结构，可导轨安装；

有故障显示；

参数见配电箱系统图。

其他技术要求

- 配电箱（柜）体采用厚度不小于2.0mm的优质冷轧钢板；配电箱（柜）的外形尺寸要根据箱柜内的电气元器件尺寸进行合理的调整，调整后的尺寸需经招标人、设计单位认可再投入生产。

- 配电箱（柜）体颜色应按合同及招标人认可的色标生产，箱（柜）体采用喷塑，所有金属板材及部件均应做好基础处理，以防生锈、腐蚀。

- 配电箱（柜）必须有铭牌标示，铭牌应该牢固、明显、易于辨认，内容至少应包括：

- 产品名称、型号；

- 制造厂家名称、商标；

- 出厂日期、产品编号或生产批号；

- 在配电箱外，按照设计图纸制作位置标识。

- 配电箱（柜）内部结构布置须严格按系统图、国家标准及淮安市地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷设于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。所选用的导线、尼龙扎带、支撑架、防护板、塑料线槽等均为阻燃型。

- 配电箱（柜）门内侧必须贴有经过封塑处理的电气系统图。在每个电气开关下方设对应回路名称的标志牌，标志牌要求美观、牢固、耐用，且内容与系统图对应一致。

- 明装箱均应有专用接地螺丝，各箱、柜等均设二层板，保证操作安全，板上对应操作机构加标记块；配电箱（柜）的金属部分包括电器的安装（支架）和电器的金属外壳等均应有良好的接地；箱（柜）位置应明显、易操作的地方设置不可拆卸的接地螺丝，并设置“〨”标志。暗装配电箱在上下对角各预留40x4镀锌扁钢作为进出电管接地用，长度不小于10cm。配电箱（柜）的盖、门、覆板等处装有电器并可开启时应用裸铜软线与接地螺丝可靠连接。

- 中性线母排和接地母排的电流容量必须经过计算且足够大；配电箱（柜）的盖、门、覆板等处装有电器并是开启的，均应以裸铜软线与接地的金属架构可靠连接并有防松装置。箱（柜）的过门线为软线。箱（柜）内元件安装固定可靠、接线正确、牢固；外接端子质量、外接导线预留空间、箱柜内配线规格与颜色、电气间隙及爬电距离符合规范要求。

- 配电柜下部接线端子距地高度不得小于300mm，避免电缆导线连接用的有效空间过小；装有超安全电压的电器设备的柜门、盖、覆板必须与保护电路可靠连接；柜内保护导体颜色符合规定；支撑固定导体的绝缘子（瓷瓶）外表釉面不得有裂纹或缺损；配电箱（柜）上装有计量仪表、互感器及继电器时其二次配线应使用铜芯绝缘软线，其截面应不小于：电流回路2.5 mm2，电压回路1.5mm2。接到活动门处的二次线必须采用铜芯多股软线，并在活动轴两侧留出余量后卡固。配电箱（柜）内与电器元件连接的导线如为多芯铜软线时，须盘圈后涮锡或压铜线鼻子，如为多芯铜线时，须采用套管线鼻压接。与电度表连接的导线须用单股铜芯导线。导线穿过铁制安装板面时需在铁板处加装橡皮或塑料护圈以保护导线绝缘外皮完好。配电箱（柜）所装各种开关及断路器当处于断开状态时可动部分不得带电。垂直安装时应上端接电源下端接负荷，水平安装时左端接电源右端接负荷（面对配电装置）。所有的配电箱（柜）必须按进、出电缆条数截面设计母排、电缆卡固位置、电缆安装空间及进出线位置。本工程采用TN-S系统供电，PE线不得断开。在配电箱（柜）内应设置N，PE母线或端子板（排），N、PE母排上的螺丝采用内六角螺丝，PE、N线经端子板配出。PE、N线端子采用方铜端子。配电箱（柜）内端子板排列位置应与断路器等开关位置相对应。

- 配电箱（柜）内的铜母线应有彩色分相标志，按下列规定布置：

| 相别 | 色标 | 母线安装位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直安装 | 水平安装 | 引下线 |
| L1 | 黄 | 上 | 后（内） | 左 |
| L2 | 绿 | 中 | 中 | 中 |
| L3 | 红 | 下 | 前（外） | 右 |
| N | 淡兰 | 最下 | 最外 | 最右 |
| PE | 绿/黄 |  |  |  |

- 配电箱（柜）有π接回路时，则需配π接铜排，并做好电气防护，依据进线电缆截面，预留足够的接线空间，便于安装。

- 安装在水泵房、制冷机房、屋面等潮湿和露天场所的配电箱（柜）必须按要求，采取相应的防腐蚀措施；其中水泵房、制冷机房内配电箱（柜）的防护等级要达到IP44，屋面室外配电箱（柜）的防护等级要达到IP54，高压发电机房内配电箱（柜）的防护等级要达到IP51，其余配电箱（柜）的防护等级要达到IP3X。

- 各箱柜的接线端子必须满足系统图上所标线型的安装要求，而不是完全按照电流的大小来选择（前提是必须满足电流的要求）。

- 各箱柜的二次线与一次线应严格分开，不得混在一起，配电箱一次线电气连线与电气元件连接处带电裸露部分不得超过1mm，且电线切口平整，线口处需加分色分相彩色护套，护口齐整，布线平直整齐。一次电线压接要求依照GB751.1-97冷压标准，大于等于10mm2 多股铜芯线要求搪锡。配电箱内电气元件一次接线各压接点只准压接单根线，多根线需配汇流排。配电箱内电气元件控制回路各端子压接点不得超过两根线。二次线应按控制原理图做好标记。

- 消防联动控制箱及纳入楼宇自控的控制箱需预留联动接口，并满足弱电设计的要求。

- 配电箱（柜）的二次接线图与设计不一致时，需经设计认可。

- 箱、柜门配暗锁，配通用钥匙。箱、柜门应开启灵活，开启角度不小于90°。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均应采用不锈钢材料，紧固连接有防松脱措施。门的开启方向根据现场要求确定。

- 其他具体要求参见相关的国家标准、精品工程、优质工程、行业标准及淮安市的地方规范。

- 配电箱（柜）内需要根据系统图要求预留漏电火灾报警系统探测器及电能管理记量仪表的安装空间。

照明灯具技术要求

一般规定

灯具选型应符合设计要求。灯具的生产、制造、安装应符合相应国家或国际标准中的有关规定。灯具应符合3C认证，符合ISO9000标准及下述基本要求。

GB7000.1-2015  灯具一般安全要求与试验

GB/T 34446-2017  固定式通用LED灯具性能要求

GB 17896-2022  普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T29293-2012 LED筒灯性能测量方法

GB/T29294-2012 LED筒灯性能要求

GB30255-2019室内照明用LED产品能效限定值及能效等级

GBT 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性

其他国家或国际标准中的有关规定

本工程所有灯具采用I类灯具。

技术指标参数

额定电压：AC220~240V；

频率：50/60HZ；

光束角：15°24°38°具体以设计文件及物料表要求为准；

常用色温：3000K~6000K；

色容差：SDCM≤7；

眩光值：UGR＜22；

以上仅为主要灯具技术要求，其它未明确的灯具要求参见以下要求执行。

    - 总体要求

- 所有灯具采用的光源必须按照设计院图纸要求执行；同时根据应用场景，满足不低于国家及地方规范的要求。

- 除设计文件中有特殊要求外：同一空间灯具应尽量选择同一色温的灯具；灯框色应与相临材料同色。

- 灯具数量应根据设计院施工图图纸由中标人负责清点。

    - LED灯具技术要求

- LED灯具环境条件

1）产品在温度-10℃~40℃范围内能可靠的工作。

2）产品在温度-40℃~80℃范围内能可靠存储。

3）产品在相对湿度≤85%RH能可靠工作。

4）产品间歇暴露在震动条件下不会危害到产品的正常工作。

5）产品在搬运期间遭受的自由跌落不会危害到产品的正常工作。

6）产品在大气压力86-106KPA范围内能可靠工作。

- LED灯具光源芯片要求

灯具光源/芯片相关要求：

芯片采用国际或国内知名品牌芯片;以上均需原厂芯片，原厂封装。

- LED灯具、光源具体要求

1）LED灯及灯具应符合GB7000、GB4208系列国家标准及具有3C认证，具备产品型式试验报告，或者委托试验报告。灯带驱动器应为照明类3C认证产品。

2）灯具基本参数

（1）额定电压：AC220~240V；

（2）频率：50/60HZ；

（3）光束角：15°24°38°具体以设计文件及物料表要求为准；

（4）常用色温：3000K~6000K；

（5）色容差：SDCM≤7；

（6）眩光值：UGR＜22；

（7）显色性：Ra>80；

（8）额定光衰：小于10% within 10,000 小时（hrs）；

（9）光效：大于70lm/w（特殊情况可做说明）。

3）灯具壳体采用铝合金、压铸铝或钢制，表面电镀处理，反射器采用纳米防尘技术。

4）灯具需涂漆色泽均匀，无气孔，无裂缝，无杂质，涂层必须紧紧的粘附在基础材料上。产品各部件表面应光洁，平整，不应有划伤，裂缝，变形等缺陷。

5）灯体颜色在 6 年内经久不变黄，不褪色，不脱落，油漆完成面平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂、桔皮以及流淌等现象。

6）灯具表面各紧固螺钉应拧紧，边缘应无毛刺和锐边，各链接应牢固无松动，必要时产品要牢固以及密封，符合《GB7000.1-2015》国家标准。

7）灯具光圈范围内颜色均匀、没有明显副光斑、没有杂散光、光斑退晕自然等。

8）产品在正常环境工作时，铝基电板温度不得超过65℃，COB TC温度不超过85℃，并有过温，过流保护功能。

9）产品应具有抗LED异常工作能力，即LED灯具中，每个LED串联组由独立的恒流电力驱动，该恒流电路应保证有LED击穿异常情况下能安全运行，并且电流稳定。

10）灯具防护等级应满足《GB4208-2017》要求。

11）LED光源的芯片采用功率型LED芯片封装技术，选用低热阻、散热良好、耐高温、抗高压的封装及高折射率、抗劣化封装材料，提高出光效率和降低热阻，保证功率型LED工作的稳定性、可靠性、及高效性。

12）LED光源及驱动电源寿命：在正常条件下的平均寿命不小于40000小时。

13）LED 驱动电源根据具体灯具配置内置或外置驱动电源，电子恒压电源集中供电。该电源必须为灯具标配，不得随意更换。驱动电源必须符合国家相关标准。骚扰电压符合《GB17743-2017》要求。

a输入电压范围：198V~264V交流 （220V~240V+-10%）；

b总谐波THD<=24%；功率因素>0.9; 能效转化率>=85%；

c输出电压精度：≤±1%；

d纹波峰峰值：≤1%；

e通道输出工作电流：≥350mA并与芯片最大工作电流匹配；

f芯片间电流差：≤±6%；

g通道间电流差：≤±3%；

h具有输入过电压保护，输出开路等保护。

14）LED灯具外壳温度满载负荷两小时后，温度升高不大于50℃。

15）灯具在其额定电压下工作时，其光输出波形的波动深度应不大于以下限值：

a当光输出波形频率f≤10Hz 时，波动深度限值: 0.1 %；

b当光输出波形频率10Hz＜f≤90Hz时，波动深度限值:（f×0.01）%；

c当光输出波形频率90Hz＜f≤3125Hz时，波动深度限值:（f×0.08/2.5）%；

d当光输出波形频率3125Hz＜f时，波动深度限值: 免除考核。

16）所有灯具达到《GBT 20145-2006》中“无危险”级别。

17）灯具内部连接导线均应采用不小于0.5 平方毫米的阻燃耐温（105℃）导线连接。

埋地式电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管

总体要求

应符合的国家及行业标准（国家、地方或行业规范、规程、标准，如在招投标或现场使用中存在相互重叠或矛盾的内容，按较高质量标准执行；当有国家新标准时，按新标准执行）

应遵循的主要现行标准

DL/T 802.1-2007电力电缆用导管技术条件第1部分:总则

DL/T 802.3-2007电力电缆用导管技术条件第3部分:氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯

GB/T 2828.1-2003计数抽样检验程序-第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 6671-2001 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定

GB/T 8802-2001 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定

GB/T 9647-2003 热塑性塑料管材环刚度的测定

GB/T 1033-2008 塑料非泡沫塑料密度的测定

HG/T 3091-2000 橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范

环境条件

型号规格和标记

- 规格

  - 管材规格表示如下

Ф(公称内径)X(壁厚)X(长度)

  - 公称内径:与内径相关的公称尺寸，单位为mm。

  - 壁厚:导管任一点的壁厚，单位为mm。

- 导管的型号、标记应符合 DL/T 802.3的规定。导管的规格见下表。

技术要求

- 原材料要求：

氯化聚氯乙烯塑料电缆导管所用材料应以氯化聚氯乙稀树脂和聚氯乙烯树脂为主，加入有利于提高导管力学及加工性能的添加剂，添加剂应分散均匀，混合料中不允许加入增塑剂。其中氯化聚氯乙烯树脂中的氯含量应不低于67%（质量百分比），允许掺加不大于5%的清洁回收料，使用的原材料应提供材质报告书或原材料检测报告。。

- 外观、尺寸

  - 颜色：导管颜色为橘红色（公称内径50mm及以下的管道颜色为白色），导管颜色应均匀一致。

  - 外观质量:导管内外壁不允许有气泡、裂口和明显的裂纹、凹陷、杂质、分解变色以及颜色不均等缺陷；导管内壁应光滑、平整；导管端面应切割平整并与轴线垂直；插口端外壁加工时应有倒角;承口端加工时允许有不大于1的脱模斜度，且不得有挠曲现象。

  - 尺寸要求:导管的公称长度以有效长度表示，为插口端部到承口底部的距离公称长度偏差为有效长度的(0~+0.5%)。导管的公称内径、承口内径允许偏差与承口最小深度详见表2，公称壁厚允许偏差详见表3。

  - 导管的弯曲度(按导管有效长度):公称内径d≤150mm时，弯曲度应不大于有效长度的1.0%;d>150mm时，弯曲度应不大于有效长度的0.5%。

- 导管的连接方式

氯化聚氯乙烯塑料电缆导管采用承插式或套管连接的导管，其接头均应用橡胶弹性密封圈连接，橡胶弹性密封圈的性能应符合HG/T 3091的要求。3.3.4 结构、材料性能

- 环刚度:适用于氯化聚氯乙烯塑料电缆导管，其环刚度等级见表4。

- 压扁试验:加荷至试样垂直方向变形量为原内径30%时，试样不应出现裂纹或破裂。

- 接头密封性能:将两根导管组装好，在0.10MPa水压下保持15min，接头处不应渗水、漏水。

- 落锤冲击:按表5的试验，试样不应出现裂缝或破裂。冲击锤头要求:锤头球面曲率半径为50mm，冲头柱直径为90mm。

- 氯化聚氯乙烯塑料电缆导管的其它技术性能应符合表6要求

弱电部分技术要求

总技术要求

投标人提供的设备必须是完整齐全的、确保设备安装后能保证安全运行的全套产品，且全部产品均含在投标报价中。如果投标人所提供的设备具有下述招标人所要求之外的装置或功能，须加以注明。设备材料应按本技术要求及国家、地方和相关行业规定的标准和规范进行设计和制造。所有标准、规范应以最新修订版本为准。

本技术要求未尽事宜应参照施工图设计说明及图纸要求或与招标人及设计协商并确认。

投标人应承诺本工程新建系统与招标人原监控平台可兼容接入，如无法接入一切系统改造费用由投标人承担。

电子围栏系统

总体设计

    - 设计依据

  - GA/T75-1994  《安全防范工程程序与要求》

  - GA/T74-2000  《安全防范系统通用图形符号》

  - GB50348-2004 《安全防范工程技术规范》

  - 中华人民共和国国家标准 GB/T 7946-2008 脉冲电子围栏及其安装和安全运行

  - 项目电子围栏施工图和现场勘察情况

以及以上未列出的与本工程有关的国家和上海市的规定、规范和标准。

    - 电子围栏总体结构和组成

- 功能

项目周界围墙实现全封闭，经综合考虑在周界围墙上安装脉冲电子围栏作为周界安防报警系统。该系统是目前世界上流行的周界防盗报警设备，它引进了世界上最新的报警理念“阻挡为主，报警为辅”。围栏带有非致命的高压脉冲电，它具有威慑（降低作案欲望）、阻挡（制造入侵障碍）、报警（声、光报警并可与其它安防系统联动）三重功能。

- 总体结构

电子围栏周界报警系统是一种主动防范的报警系统，电子围栏沿围墙架设受力杆、支撑杆、围栏合金线、警示牌等前端件构成不同的防区。通过高压电子脉冲主机将高压脉冲电输到前端围栏合金线，使围栏合金线上带电。若触及电子围栏的高电压电网，会有强烈的触电感觉迫使其离开，让入侵者知难而退，有效地将入侵者阻挡在周界之外。一旦强行翻越，前端六线中任一线对地或对另外一根线短路，电子围栏的合金线会短路或断路。这时，高压电子脉冲主机会发出报警信号。同时现场发出声光报警，并通过总线将警情发至指定接警中心。在接警中心的电脑显示屏和电子地图上指明相应的位置，还在中心发出警声提醒值班的安保人员接警处理。将警情信息存储到电脑。充分体现“一威慑，二阻挡，三报警”的多重防范效果。

在安保管理中心配置接警主机和报警管理系统，组成接警台，具有防区报警显示功能，因此系统就具有双重显示能力。一旦发生周界逾越报警，管理中心和门卫保安可以相互呼应和配合，及时就近处警。在管理中心室内墙面设置大屏幕报警显示板（电子地图）。各周界部位防区位置与之采用专用接口板联动，一旦发生非法越界为更清晰、直观地显示警情位置，发生警情时，处警点直接显示在平面图上。

周界入侵报警系统

- 系统组成与技术指标

本周界入侵报警系统将按照《本市安防工程用高压电子脉冲式探测器基本技术要求》和围栏建筑实际状况进行设计和配置，本系统主要由电子围栏前端设备、高压电子脉冲式主机、通信管理设备与接警电脑、报警联动和防区显示设备等组成。

系统将满足如下主要技术指标：

  - 报警响应时间：小于2秒

  - 探测器报警持续时间：大于2秒

  - 报警存储时间：大于30天

  - 最大脉冲电压：大于5000V，且小于10000V

  - 脉冲持续时间：≤ 0.1S

  - 脉冲电流峰值：≤ 10A（0.3MS以上时< 300mA）

  - 脉冲间隔时间：≥ 1S

  - 每个脉冲最大电量：≤ 2.5mC

  - 每个脉冲最大能量：≤ 5.0J

  - 前端围栏合金线数: 大于或等于6 道,底部3道相邻间隔为120±10mm其它相邻间隔为150±10mm。

  - 每防区探测长度不大于100米

- 前端设备及布置

- 防区设置

每个防区的警戒距离设计一般为70米(即     个间隔混凝土立柱)。

- 受力杆结构及配置

采用Ф30mm，壁厚3mm的圆形钢管，总长为850mm，安装在混凝土立柱上，与栅栏处于同一垂直面。区间受力杆每6个立柱间隔（约20米）安装。

- 支撑杆结构及配置

采用Ф9.5mm的高分子杆, 总长为850mm，支撑杆安装在其余围墙立柱上，用于支撑合金线，保持合金线之间的标准间距。支撑杆间距小于4米。

- 电子围栏合金线及配置

电子围栏金属导线采用线径2.0mm的铝镁合金线,在400—500N拉力下应当断裂、且电阻率小于2.5Ω/百米。

合金线在上述受力杆、支撑杆上固定4道，围栏共有四道合金线。下端合金线与围墙栅栏间距离保持120±10mm，以此向上120±10mm间隔设置第2根和第3根，第4根合金电子线下方保持150±10mm的间距。使用绝缘子、紧线器将上述合金电子线固定牢靠、平直，并间隔连接组成两路高压回路。

- 高压绝缘线

高压电子脉冲主机与前端电子围栏合金线采用高压绝缘导线连接，也是每段合金线的连接线。该导线芯线部分与前端电子围栏合金线材质相同，其绝缘层抗脉冲电压大于15KV。

- 警示牌配置及警灯警号配置

为了加强电子围栏的震慑功能，每隔3个围墙立柱间隔约（10米）悬挂一块夜光型警示牌。且当某个防区报警时，立即在相应的位置有警灯警号联动报警，采用专用12V室外全封闭报警器，直接连在TK-EF02防区常开输出触点。报警声为80分贝。

- 系统组成及主要设备

根据国家标准《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》的通知，周界人侵报警系统主要由前端设备、中间设备和中央管理设备三部分构成。从先进性、可靠性、稳定性，以及数字化程度，可操作程度等方面综合考虑。本项目的电子围栏周界报警系统设备和高压电子脉冲式探测器选用了上海泰金电子科技有限公司生产的产品。该联网报警系统设备是在深入研究并吸取众多同类产品优点的基础上，通过多次实践，完全结合本国建筑智能化系统的需要开发研制而成。其优点在于：

围栏主机自带总线传输模块，无需另外增加成本，即可完成总线传输功能；

围栏主机采取安全低压供电方式，通讯线缆和信号传输线缆同管共线敷设，节约工程成本，方便后期维护；

围栏主机特有现场联动模块，可方便前端联动灯光、图像联动；中心可总线控制任意联动点；

产品的接口协议完全公开，与建筑工程计算机物业管理信息平台具有良好接口，能够充分体现智能化工程对于产品集成的要求，同时也避免了遇到故障时维护和修理的麻烦；

该系列对于报警信息具有多重显示功能，能够很好地符合各级防范报警的需要，给接警、处警带来最大的方便性；

产品业已通过公安部门检测认证和生产鉴定，并已经在多个项目中成功地、长时间地应用，证明其性能稳定可靠。

本系列产品的防雷效果好。

系统不受气候影响，误报率低；

系统安装简便， 电子线的数量、两根电子线间的距离、防区长度，以及围栏的结构均可据不同场所来设计。电子围栏可独立式安装、在现有的围栏或围墙上安装及与其它物理屏障结合使用。

不受周界地势高低及弯度影响，电子围栏可垂直或倾斜安装，提供更宽阔的物理屏障，防止入侵者以攀爬和挖掘的方法侵入。

对入侵威慑、阻挡功能，触碰围栏时会触电的感觉，主机在电子围栏上产生约5500伏低能量脉冲电压，该电压能有效击退并威慑入侵者；由于其脉冲间隔大于1秒，能量低（小于5J）且作用时间短（小于0.1秒）,对人体不会构成伤害。入侵者强行突破时，主机会感知并产生报警信号。

系统主机每分钟对整个电子围栏巡检50次，当电子围栏的电子线断路或接地及相邻两线之间短路时，系统主机会发出报警信号。

系统安装简便，电子线的数量、两根电子线间的距离、防区长度，以及围栏的结构均可据不同场所来设计。电子围栏可独立式安装、也可在现有的围栏或围墙上安装及与其它物理屏障结合使用

前端设备

a) 高压电子脉冲式主机，每台主机二个或一个防区。安装于围墙混凝土立柱防雨箱内。

b) 受力杆安装于围墙混凝土立柱上，每防区3至4根，特殊部位要多些。

c) 支撑杆安装于围墙混凝土立柱上，除受力杆外，都安装支撑杆。

d) 合金线安装4道。

e) 警示牌每隔10米挂一个。

f) 避雷器每防区1台。

g) 室外警灯警号每防区1套。

h) 受力绝缘子、受力绝缘子夹、支撑绝缘子，紧线器，高压绝缘线，接地线等一批。

中间设备:中继器，安装于MC-1消防控制室。

报警管理设备

a)报警主机一台，电脑一台，连接报警中继器接收警情，连接地图驱动控制器，驱动电子地图显示板和机房内报警警号。配置接警中心管理软件处理周界系统报警信息和处警信息。

b) 防区电子地图显示板一块（定制）

c) 通用交流电源、直流电源

d) 操控台或电脑工作台

- 系统主要功能

系统基本工作原理

电子围栏沿围墙架设受力杆、支撑杆、围栏合金线、警示牌等前端件构成不同的防区。通过高压电子脉冲主机将高压脉冲电输到前端围栏合金线，使围栏合金线上带脉冲电。若触及电子围栏的高电压电网，会有强烈的触电感觉迫使其离开，让入侵者知难而退，有效地将入侵者阻挡在周界之外。一旦强行翻越闯入，会造成前端六线中任一线对地或对另外一根线短路，由于合金线只能承受500N 的拉力，也会导致电子围栏的合金线断路。这时，高压电子脉冲主机会发出报警信号。同时现场发出声光报警，在系统布防状态下，接警中心电

通过周界围墙上安装脉冲式电子围栏不仅能起到一般周界入侵探测器的功能，又因为脉冲式电子围栏是有形的防入侵障碍物，能够在一定程度上阻挡入侵行为。

合金线的静态拉力可进行调整，能够在使用过程中调整至适宜的张力，可克服金属线自然伸缩引起的问题。

系统具有合金线剪断报警和防止产生误报警功能。

报警信息双重显示，本报警系统具有双重显示报警信息的能力，一旦发生周界逾越报警，现场报警能指示报警防区，同时监控中心电子地图上也能显示该报警防区，利于全方位处警。

系统报警相应时间不大于2秒。

报警信息保存时间大于1年。

- 系统主要设备技术参数

1.高压电子脉冲式主机

符合GB7946《带电铁丝网和电围栏的安装和安全运行》国家标准。

标准的工业设计，以便系统集成时更为方便、可靠。

使用智能侦测技术，平时电力消耗非常小，打击时保证最恰当的打击强度。

报警触发阀值智能预测算法，可根据环境（晴、雨等）自动确定最合适的触发阀值，环境适应性强，操作简单。

随意设置触网触发阀值，存储器保存（出厂时已按常规预设）满足其他特定要求。

采用多项冗余，数据多重校验，确保系统稳定工作。

DC12V、常开/常闭等输出方式，可实现微机远程控制、外接警号、报警联动等功能。

远程控制软件界面友好。

技术指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电电源 | V | AC 220V±10%；AC 48V±10% |
| 2 | 产品功耗 | W | ＜15 （有功功率） |
| 3 | 输出脉冲峰值电压（每线） | kV | ＞5，＜8 |
| 4 | 输出脉冲宽度 | s | ＜0.1 |
| 5 | 输出脉冲间隔 | s | ＞1，＜1.3 |
| 6 | 单脉冲携带电量 | mC | ＜2.5 |
| 7 | 单脉冲携带能量 | J | ＜5 |
| 8 | 输出电流瞬时值 | mA | 0.3ms以上时小于300 |
| 9 | 脉冲间续流平均有效值 | mA | ＜0.7 |
| 10 | 开关量报警输出 | \ | 常闭触点/常开触点可选 |
| 11 | 报警输出响应时间 | s | ＜3 |
| 12 | 报警电压信号输出 | V | DC12V（负载功率≤2.4W） |
| 13 | 防拆报警输出 |  | 常闭触点/常开触点 |
| 14 | 环境温度 |  | -10~+55℃ |
| 15 | 机箱标准 |  | IPX4 |
| 16 | 外型尺寸 |  | 320X240X130 |
| 17 | 重量 |  | 4KG |
| 本表所列之项目及其参数取值范围为整个系列产品所共有。 |  |  |  |

2.接警主机

接警主机可接收周界报警中继器的报警信号。最多可接收1000个周界报警中继器的信号。

超强抗雷电干扰。

接警主机通过大屏幕液晶显示屏能显示报警地址、时间，并可直接驱动模拟电子地图，直观显示报警地点及位置。

接警主机具有处警功能，能记录报警时间、地点；同时可直接和电脑连接。

3.报警管理软件

采用多媒体技术，具备报警接收、警情处理、信息管理、数据保存，打印等功能，方便报警系统管理。

4.报警显示板（定制）

出现警情时，除声光报警之外，同时在“报警显示板”（模拟电子地图）上显示报警部位，帮助安保人员及时，准确处理警情

控制显示系统采用模块化设计。系统包括控制单元、LED驱动单元、数码管显示单元。该系统主要用来显示各种信息；

控制单元接收各种监控、报警信号，并控制LED驱动单元、数码管显示单元进行相应的显示

接收信号：RS232

控制电压：5V

工作电流：300mA

规格：2.0(W)x1.5m(H)

可外接LED驱动单元个数：1024

可外接数码管显示单元：3

工作温度范围：0oC～+40 oC

5.管线敷设要求及抗干扰措施

系统功能的正常实现，还必须由合格的工程质量予以保证，因此必须要求工程实施全过程中，严格按照设计要求和工程规范进行，还要重视以下问题：

a.规范设管敷线

敷线铁管联接时使用束节焊接牢固；

注意选择防水、防鼠咬电缆；

根据现场选择电缆长度，电缆敷设前清刷管孔，去掉管口毛刺；

管内预设一根镀锌铁线，穿放电缆时宜涂滑石粉；

管口与电缆间衬垫护套圈以保护电缆；

系统布线须用扎带捆扎，作好安全防范识别标志。

b.设备进行初步安装前，必须对设备规格、型号、外观等进行检查，使用符合要求的设备、器材，设备器材安装前需进行通电测试。

c.施工中，做好隐蔽工程验收记录，随时检验施工质量。

d.严格实施规范供电及抗干扰措施

系统的供电电源应采用集中直流电源；

系统规范接地，中心接地电阻符合指标：集中接地 ≤ 1 Ω。

机房内设备：报警中继器和报警主机由其自带的电源供电器供电，包括电脑及显示器一起由UPS提供不间断电源。

前端设备：通过探测器电源供应器供电。采用门卫室集中供电，即在门卫室内通过电源供应器，将220V交流电转换为48V直流电压给探测器供电。

视频监控系统

系统组成：本次设计视频安防监控系统采用数字监控系统。主要由数字前端，网络传输、数字存储的视频监控系统，系统由数字摄像机、解码器、多媒体工作站、电视墙、存储和显示等部分组成。

室外摄像机采用围墙上或立杆安装，立杆可与室外照明灯杆合用。

中心设计：监控室利用本项目现有消防监控中心，采用集中存储管理，存储时间不小于30天，重要出入口视频存储时间不小于90天。管理服务器用于管理所有前端摄像机，磁盘阵列用于存储监控视频资料，监控主机（工作站）、解码器、电视墙利用原有设备，对视频监控系统进行集中管理和控制。

景观工程技术规范

工程概况:

景观构成：景观工程主要涉及新建停车楼及数据中心组团周边范围，当前均为平整草坪，运用流线形式规划布局，合理组织项目区域内部交通系统，遵循“以人为本”的原则，满足无障碍设计的相关要求，增强室外环境的舒适性和安全性。其中东地块PB-1停车综合楼周边（A区）布置铺地、景观草坪、灌木等，形成有利于人员驻足休憩的场所。

景观剖面区域：PB-1停车综合楼建筑周边有少量空间处于地库顶板结构之上，其它空间均处于实土之上。

所在地域的自然条件：位于中国主要城市园林植物区划北亚热带落叶常绿阔叶混交林区。

技术规范

适用于本工程的设计和施工验收规范包括但不限于：

GB 50026-2020 工程测量标准

GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

CJJ82-2012园林绿化工程施工及验收规范

GB 50202-2018 建筑地基基础工程施工质量验收标准

GB 50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范

GB/T 18601-2009 天然花岗石建筑板材

GB50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范

GB 28635-2012 混凝土路面砖

GB/T 27651-2011 防腐木材的使用分类和要求

CJJ/T 253-2006 再生骨料彩色透水胶粘石应用技术规程

GBJ 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

DL/T 5161.1-2018电气装置安装工程质量检验及评定规程

GB 50617-2010建筑电气照明装置施工与验收规范

GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范

JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范

景观土建施工

材料品质：材料均需选用国家权威部门认定或经权威部门检测合格的材料，并使用环保产品。

材料确认：全部景观铺装及构筑物的选材，均应由设计方及建设单位认可并封样后方可选用。

主要材料定样后要保证样货一致，然后施工。

透水砖铺装

勘查景观园林的实际道路情况。如园路宽幅及长度情况；园路曲弧大小；园路周边是否障碍物（树池、井盖、预埋件等）情况。

根据景观园林施工设计的具体要求将路基挖至达标深度；应仔细检查横纵坡在设计要求的范围内，以及边线标准是否达标。一般情况下，横坡断面和纵坡宽度均应保持在2.5～3.5米之间。路基修整碾平时，压实度控制在重型击实标准的93%以上，同时注意碾压过程对路基下方各种管线的影响。

铺设透水砖垫层：对垫层材料的选材要求应保证其功能性，即具有一定的强度、一定的透水性、一定的蓄水性以及耐久性。选材上可以采用无砂混凝土或天然级配砂砾料等。砂石材料的最大颗粒与垫层厚度之比应＜0.7,且直径应＜10厘米。砂石材料的质地应坚硬。选用无砂混凝土的石子，其直径范围应保持在5～10毫米之间，且＜5毫米的颗粒比重应最多不超过35%，直径不过5毫米的砂砾含泥量比重不应超过5%。

铺垫透水砖找平层的技术要求：平层铺垫材料应与垫层材料一致，以保证后期面层透水砖的平整，且在垫层之上的铺垫厚度为1～2厘米平整均匀找平层。

铺设透水砖面层：面层要求采用符合设计图案的透水砖铺设。

透水砖表面的缝隙填补及养护：透水砖表面的缝隙填补应采用细砂填补缝隙。铺设完毕后应对面层进行稳固度和平整性进行检查，如不平整应立即进行调整修复，透水砖的养护期应不少于3天。

青石板砖铺贴

青石板砖面层：板块挤靠严密，无缝隙，接缝通直无错缝，表面平整洁净，图案清晰无磨划痕，周边顺直方正。

坡度符合设计要求，不倒泛水，无积水，与收水口结合处严密牢固，（有坡度的面层应做泼水检验，并以能排除液体为合格）青石板砖地面颜色协调，间隙适宜美观，无裂缝和磨纹，表面平整。

主要标准参数及检查方法：

表面平整度误差1~3mm，用2m靠尺和楔形塞尺检查；缝格平直误差不超过2mm拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查；接缝高低差误差0.5mm内尺量和楔形塞尺检查；板块间隙宽度不大于2mm尺量检查或按设计要求。

种植

整地

- 表层种植土：

在实土上种植时，须保证园林植物生长所必需的最低种植土层厚度。草本花卉和草本地被要求不低于300mm厚，小灌木要求不低于800mm厚，浅根乔木不低于900mm厚，大乔木不低于1500mm厚。

- 土壤改良：

若现状土不满足种植要求时，应换填种植土。乔木换填区域，以种植点为中心，半径5m的范围。在灌木点植换填区域，以种植点为中心，半径2m的范围。在花卉、地被和片植灌木区域，应整体换土。换填深度大于等于最低种植土层厚度。客土或回填土需进行土壤营养改良，一般采用有机腐殖土、有机化肥掺拌方式进行改良。

选苗

- 施工勘苗时，树种及规格应根据苗木表及设计说明的要求进行选定，并加以编号。

- 应选用高质量的苗木。根系发达而完整，主根短直，接近根颈范围内要有较多的侧根和须根。主侧枝分布均匀，能构成完美树冠。其中，常绿针叶树，下部枝叶不枯落成裸干状。其中干性强并无潜伏芽的针叶树,中央领导枝要有较强优势,侧芽发育饱满,顶芽占有优势。无病虫害和机械损伤。

- 应优先选用经多次移植的大规格苗木。若选用实生苗或野生苗，需经1～2次“断根缩坨”处理，或移置圃地培养才可应用，以保证成活率。

栽植

- 放线定点

自然式种植区域，按照种植平面图网格定位。

行列式种植区域，按照种植平面图尺寸标注定位。

现场定点后应由设计人员验点。修剪种植严格按图中所示标高和形状修剪，保证树梢平齐。如遇与设计不符的现场情况（有地下管线、地物障碍等）时，应找设计人员和有关部门协商解决。

- 挖穴

种植穴应比规定根幅范围宽400～1000mm，加深200～400mm。表土与底土分别放置。种植穴上口沿与底边垂直，大小一致，切忌挖成上大下小的锥形或锅底形。在建筑道路附近的种植穴，应挖成上小下大的梯形穴。挖穴时如发现电缆、管道时，应停止操作，及时找设计人员与有关部门协商解决。挖穴后，要求按规格验收。

- 栽植修剪

树木均要求全冠移植。可以对树冠在不影响树形美观的前提下进行适当修剪，以提高成活率和培养树形，同时减少自然伤害。栽植时，对已劈裂严重磨损和生长不正常的偏根及过长根进行修剪，保证规则种植的树木生长后大小整齐。

- 配苗

对规则种植的苗木，栽前按大小分级，使相邻近的苗木保持栽后大小一致，相邻同种苗的高度要求相差不超过500mm，干径差不超过100mm。对常绿树，应把树形最好的一面朝向主要观赏面。树皮薄干外露的孤植树，最好保持原来的阴阳面，以免引起日灼。

- 栽种

行列式栽植应保持整齐。如有弯杆之苗，应弯向行内，左右相差不超过树干的一半。对大规格苗木为防灌水后土塌树歪，应立支柱。支柱以能支撑树的1/3到2/3处即可。后打支柱时，注意不要打在根上和损坏土球。

- 栽后管理

栽后应加强养护管理。在封堰后，堰内按种植设计补种草或花卉，与四周连成一片。并再次为乔灌木修枝整形。

大树移植的特殊要求

本项目为了短期成景，选用了大规格苗木。移栽前应做好断根缩砣，要求带较大土球，树冠在保证整体效果时可进行适当疏剪。栽植坑深度大小应依据土球大小确定，以保证乔木成活。

施工顺序：种植工程宜在道路等土建施工完后进场，如有交叉施工应采取措施保证种植质量。

苗木品种及数量、出圃要求详见“苗木表”。

如乔木种植与场地管线交叉，应合理避让管线，如需保证特殊景观效果，请相关专业进行管线协调。

景观照明

本工程按照建设单位要求布置了照明灯具，选择要求详见DS-01.1_景观电气设计说明。

灯具应严格按照表中要求选用，并经设计方确认后，方可安装。

本套施工图不涉及建筑泛光照明灯具，仅提供场地功能照明。

灯具等电器必须安装牢固、安全，严格按照国家有关电器安装规定执行，并注

意与装修面配合严密、美观。

灯具的安全要求和防护等极严格遵照灯具表中的要求，保证安全。

灯具、五金等相应产品由专业厂家配合进行二次深化设计。

灯具选择：节能灯配电子镇流器，cosΦ≥0.90；金属卤化物灯配节能型电感镇流器，并设就地补偿cosΦ≥0.85，LED灯由灯具厂家自带电源转换模块。

照明控制：采用智能照明控制系统，根据不同需求、不同时段及不同开灯场景设定多场景模式；可对每个控制节点单独设置开关时间，在中央控制室集中控制。本设计只预留模块，具体型号待招标后确定。

照明配电：根据灯具类型、分布及控制要求的不同分别划分为不同回路进行供电。

喷灌施工

开挖

首先按施工图要求测出管道的坐标及标高后，再按图示方位放线，确定沟槽位置、宽度和深度。后进行开挖沟槽。

管道的清冼

将管道骨的杂物理干净，并检查管道有无裂缝和砂眼。

管道的就位及连接

把各规格的管道先放置于相应的沟槽里，再连接安装相应的管道、管件和阀门。

试验：A、先接好试压装置；B、接通水源，并挖通好排水沟槽；C、向管内灌水，同时打开放气阀，放气阀连续出水，表明管内空气已排尽，水灌满后，均可进行打压。D、升压前应检查各接口、支撑和堵板，有问题要处理好后才能升压。E、升压时应缓慢，每次升压0.2Mpa左右为好,并应观察各接口是否渗漏；无问题再继续升压至主动验压力，停泵检查，压力表10分钟内压降不超过0.05Mpa管道、附件和接口等未漏裂情况，证明强度试验合格，后将压力降至工作压力进行严密性试验。

管道的冲洗消毒

消毒前，先用高速水流冲洗水管，在管道末端选择几点将冲洗水排出，冲洗到年排出的水内不含杂质时，即可进行消毒处理。

回填土

回填土时不允许含有直径大于100mm的块石。

喷头安装

喷头的布置间距必须按设计间距安装，不能擅自改变，以确保灌溉的均匀性.

喷头通过铰接管与管路连接，铰接接头螺纹必须与喷头螺纹匹配.

喷头顶部必须与地面齐。

喷头必须与地面垂直，周围要用细土回填，并充分夯实，保证喷头稳固。

灌木区喷头安装铰接管长度为灌木定植高度，用螺纹钢固定喷头，喷头顶部与灌木平齐。

标识技术规范

设计依据

除图纸和特别要求外，所有设备及部件的设计、制造、测试和安装应采用中国国家标准或其他公认的国家（部颁行业）标准、国际标准化组织及等效或优于的其他国家的权威性标准和规范。如果这些标准内容有矛盾，应按最新的条款执行。

在项目执行过程中，所引用的标准或规范如果有局部修订或新颁，在报经建设单位及设计方批准后，标识施工方应执行新的标准或规范。

在项目执行以下技术规范和施工与验收时必须达到以下最新版的国家标准/规范和工作准则等有关法规的要求。

当标准、规范与建设单位需求书要求之间发生冲突时，应采用其中最为严格的要求。

本项目引用国家及有关部委颁布的标准、规范和章程：

GB50016《建筑设计防火规范》

GB50222《建筑内部装修设计防火规范》

GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB50300《建筑工程质量验收规范》

GB50254《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》

J22401《电气设备安装施工工艺标准》

GB50009《建筑结构荷载规范》

GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50055《通用用电设备配电设计规范》

GB50169《电气装置安装接待装置施工及验收规范》

GB/T 3880《一般工业用铝合金板、带材》

CECS148《户外广告设施钢结构技术规范》

BSS5493《防止钢结构和铁锈蚀操作规范》

GB50007《建筑地基基础设计规范》

GB50010《混凝土结构设计规范》

JGJ100《汽车库建筑设计规范》

GB50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

GB5768《道路交通标志和标线》

GB/T10001《标识用公用信息图形符号》（系列）

GB/T15566《公共信息导向系统》（系列）

GB/T20501《公共信息导向系统》（系列）

BG/T8416《视觉信号表面色》

GB2893《安全色》

GB13495《消防安全标志》

DBJ01-611《消防安全疏散标志设置标准》

GB7000.1《灯具一般安全要求与试验》

G/T9174一般货物运输包装通用技术条件

GB/T1720《漆膜附着力测定法》

GB-T9755合成树脂乳液外墙涂料

GB-T9756合成树脂乳液内墙涂料

注：以上标准为现行国家或行业标准

系统描述

深化设计要求

  - 概述：设计方案图纸所表达的设计方案，目的在于传达设计意图，这些文件应做为施工图深化设计的指导和依据。最终的施工图纸由标识施工方深化完成。标识施工方需根据设计方案图纸和被确认的施工图纸，完成标识的制造及安装。

  - 字体、标志基本要素：设计方案中使用的所有具有相关知识产权的标志，仅供定位和确定体量，由建设单位提供实物标志。设计方案中使用的中英文字体，目的在于传达设计意图，相关的中英文字体，需由建设单位提供。

  - 标识规划布置设计要素：标识施工方根据设计方提供的《招标图册》标识布置点位进行现场踏勘，经建设单位、设计方确认无误后方可实施。设计方用DWG格式提供。

  - 规范与审批：标识施工方必须向建设单位确认当地所有适用的相关标准及技术规范；施工方与建设单位协调并配合完成所有需要政府部门审批的工作。

  - 施工图深化设计：标识施工方必须对项目工程中所有标识的外形、外观、电气及结构设计负全部责任，包括所有的结构部分和扣件。所有关于结构计算部分，需标识施工方和相关结构设计院现场核实标识结构及结构基座。所有关于电气部分，标识施工方除符合相关规范要求外并按可以隐藏的尽量隐藏，不能隐藏的按整齐理性的原则进行布置。

  - 修改与变更：标识施工方应做好准备以应对所有可能发生的修改或变更，如标识的版面内容、设置位置及朝向等，并且紧密配合建设单位工作，不得延误工期。

  - 施工协调：标识施工方全权负责与工作有关的所有其它专业协调，以确保操作有序。根据要求提供所需的预埋、锚固、扣件和嵌装等项目，不得延误工期。

性能要求

  - 设计修改：只允许符合设计标准而需要的修改。标识施工方必须递交修改后的详图和相关材料样板供建设单位、设计方审批。施工方在进行深化设计时必须保持总体的设计概念，不得更改外形或外观且必须保证材料强度及标识的耐久性。

  - 热胀冷缩：必须保证标识在高温（周围温度40℃和表面温度82℃）环境内伸缩不会产生褶皱，承受压力时不会变形，以及产生其它不良影响。

  - 设计安全系数：各种材料及工艺应按照行业标准设计程序及安全系数来完成。并保证在设计荷载下限的1.5 倍时，不能出现永久变形、焊接或扣件失效，组成结构脱离或破损。永久变形指破损、脱离或位移而且不能恢复原状。

提交文件

- 产品资料：标识施工方必须提供深化设计图纸供项目公司、设计方审核，除深化设计图纸外，需包括但不限于材料说明书、检验报告、数据、产品性能和工作中使用产品的安装指南；

- 深化图纸：包括但不限于平面图，立面图；尺寸、剖面图、详图和固定方法；所有标识及其组成部分的固定位置、颜色和材料。显示锚固、加固、附件、布局和安装详图。标识施工方应踏勘标识规划位置的现场条件，并在编制深化图纸前进行现场测量。

- 结构工程设计计算书：标识施工方应递交关于标识系统的完整的设计计算书。设计计算书包括但不局限于：设计标准和应用规范、参考标准、材料、计算荷载（包括风力、施加力、自重等其他荷载），以及设计分析和标识框架、基座和连接图纸。计算书应有页数和目录。计算书上应有相关专业执照和相关经验的结构工程师的签字，并加盖所在单位的公章。

维护计划书

标识施工方必须提供建设单位整个导向系统的运营维护计划。包括但不限于：

- 标识制造、安装的竣工图纸；

- 标识的配件清单及供应商列表；

- 备品、备件清单；

- 维护及信息内容更换的操作说明；

- 定期检查、清洗和饰面维修的详细程序及承诺书。

质量保证

- 1.实体样品打样，在加工件，和规定组件审核通过后，提供下列实体样板模型。

概述：实体样品必须使用经建设单位确认的材料、颜色和饰面制作比例为1：1的实体样品。实体样品应尽可能接近实际施工的标识。如果设计中包括，相关的设备也应包括在内。实体样板需临时安装于现场的实际点位，供建设单位和设计师审核，审核通过实体样品可作为工程的一部分。

担保

- 概述：从项目投入运营起整体免费提供2 年质保。具体质保期限：

- 牌体板面信息使用年限5年，钢结构及型材部分保质15年

- 印刷文字内容及颜色保质10年

- 褪色和施工：保养应包括但不局限于防退色或粉化及对装配施工的保养。

- 不合格项：对于任何因不符合规定材料或人工引致的不合格项，应无偿替换，标识施工方有责任承担替换标识费用，并应负责修补因替换而受影响的其他饰面。建设单位不需要负责任何费用。

递交、保护、搬运

- 递交：标识的材料、组成部分和制造成品运送到项目现场时，表面应符有标签以确保安装正确。

- 保护：在运输、安装过程中保护产品避免损坏，避免产品受到气候损坏等一切外界因素，直到产品安装完毕。

- 搬运：小心处理产品，防止破损、表面摩擦、凹痕、玷污和其它瑕疵。

消防及结构安全要求

通用要求

- 本项目所采用的原材料、半成品材料等，施工方均需提供产品合格证、检验报告、说明书、数据、产品性能和产品使用指南等；

- 所有材料的加工工艺必须符合相关规范，标识内部避免使用PVC板等燃点较低的材料；

- 对于热胀冷缩系数较高的材料预留热胀冷缩的空间，防止由于材料热胀冷缩造成材料变弄或脱落;

- 所有承重结构的设计必须符合相关规范，并进行结构计算；

- 所有安装结构件的设计必须符合相关规范，并进行结构强度计算。

材料部分

- 结构管材：采用Q235钢、Q345钢且需出具抗拉强度，伸长率、屈服强度和硫磷含量的合格保证，各类牌号的A级钢,一般不宜用于主要承重结构和直接承受动力作业的结构，对焊接结构须具有碳含量的合格保证，对重要的承重结构还应具有冷弯试验的合格保证,钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85,钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%,钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性；所有结构连接点、基础底部结构均做防腐防锈处理；

- 合金铝板：采用厚度不小于2mm板材，符合相关标准规范，符合工艺设计要求且只可用做于标识饰面材料不可作为结构材料使用；

- 合金铝型材：所有型材必须为建筑用高级产品，其容许加工误差应满足《GB/T 5237 - 铝合金建筑型材的规定》。其材料应达到《GB/T 3190 - 变形铝及铝合金化学成分的要求》。

- 镀锌钢板：采用厚度不小于2mm的板材，要求符合相关标准规范，符合工艺设计要求且只可用于长江以北气候较为干燥地区的室内；

- 结构连接件：根据结构设计的要求选用结构材料，包括但不限于角钢、槽钢、钢管、钢板等材料，要求符合相关标准规范，符合工艺设计要求；

- 螺栓及螺钉：螺栓的强度等级不得低于C级，所有螺钉均需采用国标不锈钢螺钉，金属螺杆均需进行热镀锌，镀锌厚度≥45μm，其材料的化学成分、机械性能、尺寸允许偏差、精度等级均要符合国家和行业现行标准（从高从严原则）；并且表面进行防腐防锈处理；

- 阳极氧化：被加工零件不允许有锐角、毛刺以及其它各种尖锐的有棱角的地方;不允许有烧焦或易搅拌的疏松膜层，也不允许因局部受热使氧化腐蚀的光亮斑点和边缘角部分膜层脱落的现象存在，表面不得有无氧化膜的地方；氧化膜厚度测试：皮膜厚度使用平均值，以防止合金导致的厚度不均。硬质氧化规格：标准50㎛，误差±10㎛。膜厚制定为100㎛时，误差范围不变。

- 玻璃材料：符合设计规定的各种厚度钢化或钢化夹胶玻璃，符合相关标准规范。表面外露的所有玻璃必须倒角处理，并且面层必须贴防爆膜；

- 亚克力材料：必须为浇铸板材，按照设计要求选用厚度及颜色。最低容许连续服务温度为80摄氏度，到93摄氏度时仍保持稳固，无变形、弯曲或破裂；使用无摩擦清洁剂清洁，对标牌表面不会产生模糊或破坏；

- 混凝土：强度等级≥C25。

加工工艺部分

- 所有刨槽折弯的板材折弯后需在板材刨槽一面进行焊接，以保证标识在运输安装过程中不会破裂；

- 亚克力板的安装方式除了采用3M双面胶、玻璃胶及玻璃结构胶粘接外，还需在金属板材上生钉，在亚克力板上开孔采用螺栓固定；

- 构件放样和号料时应根据工艺要求预留焊接收缩量和加工余量；

- 户外立地标识需制作防水槽，以免雨水进入标识内部引起标识电器设备短路；

- 内发光标识（尤其是户外）需制作散热孔，防止太阳直射照成标识内部蒸气对标识线路照成的影响；

- 对于热胀冷缩系数较高的材料需预留热胀冷缩的空间，防止由于材料热胀冷缩造成材料变形和脱落；

- 在完成的金属结构内必须进行完全的除锈及防锈喷涂处理；

- 主要承重构件进行焊接时，焊缝质量等级为二级，并应进行探伤检验；错层焊接应连续施焊，其中每一层焊缝焊完后，应及时清理，如发现有影响焊缝质量的缺陷，必须清除后再焊；

- 手工焊接的焊条需采用国家标准规定的焊条且焊条且要与主体金属强度相适应，工厂采用自动、半自动焊接时采用的焊条和焊剂应与主体金属强度相适应且符合《溶化焊用钢丝》的规定。

- 钢结构的防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定；薄涂型防火涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm，厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。

结构部分

标识施工方应递交关于标识系统的完整的设计计算书。设计计算书包括但不局限于：设计标准和应用规范、参考标准、材料、计算荷载（包括风力、施加力、自重等其他荷载），以及设计分析和标识框架、基座和连接图纸。计算书应有页数和目录。计算书上应有相关专业执照和相关经验的结构工程师的签字，并加盖所在单位的公章。

安装部分

- 标识的安装固定应严格按照计算书计算合格的方法进行安装，不得擅自更改；

- 标识安装（尤其是吊装、侧装标识）时，如需破坏内装界面需与内装单位沟通并经其同意才可施工，安装完毕后需对破坏部分进行修缮或与内装单位协商进行修缮；

- 墙面标识还应结合建筑物和构筑物等的安全性进行综合考虑；

- 墙面和屋顶广告标识还应考虑防雷措施；

材料及技术要求

材料部分

- 通用要求

- 本项目所采用的标识制造及安装材料包括但不限于钢材、铝材、玻璃等，标识施工方必须按照工艺图纸的要求准备相关材料，必须提交全部的产品资料及说明文件，包括产品合格证、检验报告、说明书、数据、产品性能和使用产品的安装指南等；

- 所有材料的加工工艺必须符合相关规范。例如钢材防腐除锈、玻璃钢化等工艺，必须保证使用材料的安全性及可靠性；

- 所有材料必须具有足够的强度，能承受一定程度的风压、碰撞及冲

- 所有设备材料均应符合中国国家的有关环保标准，标识施工方应提交相关的环保检验报告。

- 材料

- 结构材料：采用Q235钢、Q345钢、GB/T17395无缝钢管、GB/T706热轧型钢，镀锌层须符合GB/T13912《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层》的要求；

- 合金铝材：根据工艺设计要求选取牌号不低于6063、GB/T5237《铝合金建筑型材》国家标准要求的板材；

- 合金铝型材：所有铝型材必须为建筑用高级产品，其容许加工误差应满足《GB/T 5237 - 铝合金建筑型材的规定》。其材料应达到《GB/T 3190 - 变形铝及铝合金化学成分的要求》。

- 镀锌钢板：根据设计要求选取符合GB/T2518的镀锌钢板，应用于结构或者标识面板，要求符合相关标准规范，符合工艺设计要求；

- 结构件：根据结构设计要求而采用的结构材料，包括但不限于角钢、槽钢、钢管、钢板等材料，要求符合相关标准规范，符合工艺设计要求；

- 紧固件：全部的连接扣件（膨胀螺栓、锚固螺栓、固定螺丝等）除特殊要求外为隐蔽安装设置；必须采用对标牌材料或安装表面无腐蚀性的材料；必须采用同种类型不锈钢制造安装钉和垫圈；固定螺丝为不锈钢，防改动移位固定螺丝。结构用栓接结构须符合GB/T18230.6栓接结构用I型六角螺母热浸镀锌（加大攻丝尺寸）A、B级和5.6、8.8级。紧固件必须采用符合GB/T16938关于紧固件、螺栓、螺钉、螺柱和螺母的要求；

- 反光贴膜：反光贴膜必须符合GB/T 18833公路交通标志反光膜的要求；

- 玻璃材料：必须选取GB/T 15763要求的安全玻璃，符合工艺设计要求;所有玻璃必须钢化处理；夹丝玻璃及表面做处理的玻璃必须符合相关标准规范及设计标准；

- 亚克力材料：根据工艺设计的要求选取符合BS EN ISO 7823-3塑料聚丙烯酸甲酯薄膜的材料。必须为浇铸板材，按照设计要求选用厚度及颜色。最低容许连续服务温度为80 摄氏度，到 93 摄氏度时仍保持稳固，无变形、弯曲或破裂；使用无摩擦清洁剂清洁，对标牌表面不会产生模糊或破坏；使用由亚克力厂家推荐的背景颜色油漆，能够最佳黏附到板材表面，而且不会褪色。

- 广告贴膜：国内外知名品牌,按照设计要求选择类型及颜色;

- 平板UV:油墨选用必须进口专用油墨，符合环保规定；喷绘精度不得小于1440点；要求必须防水、抗紫外线。

- 其他辅件：包括粘结剂、密封胶、背撑条以及钢筋混凝土基座等等。必须符合相关标准规范，符合工艺设计要求。

加工工艺部分

- 金属结构：

- 根据工艺设计及相关规范进行制造。弯曲处不允许裂缝或压弯形式印迹。从后面切割模板外角，以降低外露半径；

- 结构切割边缘必须打磨并抛光。要求棱、角、边表面光滑；无毛刺、渣粒；不允许存在机械加工痕迹；

- 结构焊接应有足够的强度和耐久性，结点应紧凑、齐平、光滑而整洁。所有外露表面应经过打磨，而且饰面齐平，无焊接痕迹。饰面焊接应与原物料处理饰面一致。任何对镀锌造成的损坏都必须修补；

- 应提供准确的切割标志、字体和数字，角落切割准确，角度完全对齐。从实心板和钢筋材料喷水切割字体和标志，厚度如图所示，四方切割，光滑边缘。修饰所有板边并与表面一致；

- 公差：牌体尺寸公差：尺寸≤500毫米为±1毫米，尺寸＞500毫米为±2毫米；水平、垂直公差允许±1度；平整度公差：≤2.6毫米。

- 必须在完成的金属结构内进行完全的除锈及防锈喷涂处理，涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求若无特殊要求，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，室内应为125μm，其允许偏差应为-25μm。每遍涂层膜厚度的允许偏差为-5μm。

- 面板加工：

- 必须提供准确干净的机械加工，保证面板的精确及平整；根据精确形状进行折弯加工，无凹痕，有笔直的角和边缘。锯割或机切割，成笔直的平面和转角；

- 整个折弯过程中，保证工件没有扭曲折断和其它使外露表面变形的损坏；

- 保证面板安装部件的隐蔽与牢固；所有面板及配件必须在工厂装配，并在施工现场进行组装；

- 4).户外标识必须保证防水及散热性能；

- 亚克力部件及面板的加工:

除特殊要求外，亚克力加工一律采用激光切割方式，以保证边缘光滑，否则必须抛光边角；必须采用厂商推荐的粘接剂进行粘接，保证牢固。尤其较小的文字及图形必须保证牢固粘接；

- 饰面：

根据工艺设计要求采用标准流程的烤漆和阳极氧化，保证所有喷涂表面颜色均匀，漆膜厚度一致、无流挂、无褶皱；除特别说明外，饰面油漆表面为半哑光。